济源联合环保医疗废物处置有限公司

济源市医疗废物处置中心复线项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：济源联合环保医疗废物处置有限公司

编制单位：河南省中精环境工程有限公司

编制日期：二零一八年一月

建 设 单 位：济源联合环保医疗废物处置有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：河南省中精环境工程有限公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位： | 济源联合环保医疗废物处置有限公司 |  | 编制单位： | 河南省中精环境工程有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18539820412 0391-6081388 |  | 电话： | 0391-5507070 |
| 传真： | 0391-6081388 |  | 传真： | 0391-5507070 |
| 邮箱： | jyyfzx@163.com |  | 邮箱： | henanzjgs@163.com |
| 地址： | 济源市轵城镇西轵城村南 |  | 地址： | 河南省济源市文昌南路中盛1号楼3楼 |

# 目 录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	2

3. 工程建设情况	3

3.1 地理位置及平面布置	3

3.2 建设内容	6

3.2.1 原有工程建设情况	6

3.2.2 本项目工程建设情况	7

3.2.3 环评批复及环评建议落实情况	10

3.3 主要原辅材料及燃料	12

3.4 水源及水平衡	12

3.5 生产工艺	15

3.6 项目变动情况	22

4. 环境保护设施	22

4.1 污染物治理设施	22

4.1.1 废气	23

4.1.2 废水	23

4.1.3 噪声	25

4.1.4 固体废物	25

4.2 其他环保设施	26

4.2.1 环境风险防范设施	26

4.2.2 在线监测装置	27

4.2.3环保设施投资及“三同时”落实情况	27

5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	28

5.1 建设项目环评报告书的主要结论与建议	28

5.2 济源市环境保护局环评批复要求	29

6. 验收监测评价标准	30

6.1 验收监测执行标准	30

6.2 执行标准限值	31

7. 验收监测内容	32

7.1 环境保护设施调试效果	32

7.1.1 废水	32

7.1.2 废气	32

7.1.3 厂界噪声监测	33

7.1.4 固体废物	33

8 质量保证和质量控制	33

8.1 监测分析方法	33

8.2 监测仪器	34

8.3 人员资质	34

8.4 验收监测质量保证和质量控制	35

9 验收监测结果	36

9.1 生产工况	36

9.2 环境保护设施调试效果	37

9.2.1 污染物达标排放监测结果	37

9.2.2环保设施去除效率监测	42

9.3 工程建设对环境的影响	45

10 验收监测结论	47

10.1 环境保护设施调试效果	47

10.2 工程建设对环境的影响	48

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	48

附件一：《关于济源市环境卫生管理处济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响报告书的批复》，济源市环境保护局，济环审[2015]22号，2015年12月；

附件二：《关于济源市环境卫生管理处济源市医疗废物处置中心项目环保手续变更意见》，济源市环境保护局，济环评函[2017]001号，2017年1月5日；

附件三：济源市医疗废物处置中心复线项目竣工环境保护验收监测委托书；

附件四：监测方案济源市医疗废物处置中心复线项目竣工环境保护验收监测方案；

附件五：公众意见调查

附件六：环境管理规章制度

附件七：应急预案

附件八：生产报表

附件九：现场图片

附件十：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记

附件十一：建设单位提供的与本项目有关的技术资料

附件十二：检验检测报告

附件十三：监测方：河南省中精环境工程有限公司的资质及监测人员资质情况

# 1. 验收项目概况

济源市医疗废物处置中心复线项目属于扩建项目，总投资为699.8万元，项目在原有厂区内进行建设，不新增建设用地，仅在原有生产车间内扩建一条医疗废物处置生产线。该生产线主要包括原料传送系统、上料系统及破碎消毒系统，其他（公用工程、辅助工程、环保工程）均依托原有工程，生产车间环保设施投资费用共21万元，占总投资的3.0%。该生产线与原生产线同等规模、相同工艺，处置规模为每天处置医疗废物3吨，原生产线的环评报告书于2008年3月由河南省环境保护科学研究院编制，2008年11月21日，河南省环境保护局对其进行了批复，批复文号为：豫环审[2008]280号；2011年4月，河南省环境监测中心对其进行监测，2011年9月8日受省环保厅委托（豫环评管（2011）135号），济源市环境保护局对其进行验收；原应急预案即将到期，济源联合环保医疗废物处置有限公司重新编制了突发环境事件应急预案，并于2018年1月18日报送济源市环境保护局备案（备案编号：419001-2018-003-L）。

济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响报告书由河南汇能阜力科技有限公司于2015年11月编制，济源市环境保护局2015年12月以济环审[2015]22号文对该项目环境影响报告书进行了批复，并于2017年1月5日由济源市环境保护局审批进行了环保手续变更(济环评函[2017]001号)，由济源联合环保医疗废物处置有限公司使用济源市环境卫生管理处济源市医疗废物处置中心项目的环评审批文件。

济源市医疗废物处置中心复线项目土建工程由河南华丰装饰有限责任公司于2017年6月1日起开工建设，2017年8月31日完工；建设工程监理单位为济源市工程建监理所；医疗废物冷库系统由郑州三和制冷设备有限公司提供安装；污水处理系统在依托原有工程的基础上由上海希瑞歌恩环保技术有限公司承担对其的提升改造工程；生产线设备有沈阳恒兴机械有限公司提供安装，目前生产及环保设施运行基本正常，企业认为已达到验收条件。

2017年11月济源联合环保医疗废物处置有限公司委托河南省中精环境工程有限公司对该扩建项目进行验收监测。

河南省中精环境工程有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号及国家环境保护总局环办环评函[2017]1235号《关于规范建设单位自主开展验收建设项目竣工环境保护验收的通知》，于2017年11月10日对该工程进行了现场勘察及资料调研，根据现场勘察及资料调研情况编制了验收监测方案，于2017年11月28日至29日根据验收监测方案对济源市医疗废物处置中心复线项目废气、废水、噪声进行了监测。

根据2018年1月9日验收工作组的意见，河南省中精环境工程有限公司2018年1月11、12、14日对济源市医疗废物处置中心复线项目的环境空气和废水进行了补充监测。

结合该工程实际情况、现场勘察及资料调研结果、环评批复要求、有关环境监测技术规定及验收监测结果，编制了本验收监测报告。

# 2. 验收依据

2.1 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号；

2.2 《关于规范建设单位自主开展验收建设项目竣工环境保护验收的通知》 环办环评函[2017]1235号；

2.3 《医疗废物管理条例》国务院令[2003]380号文件；

2.4 《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》 HJ/T228-2006；

2.5 《医疗废物转运车技术要求（试行）》 GB 19217-2003

2.6 《医疗废物专用包装袋、容器和警示标注标准》HJ 421-2008

2.7 《关于济源市医疗废物处置中心项目环境影响报告书的批复》，河南省环境保护局 豫环审[2008]280号，2008年11月；

2.8 《关于济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响评价执行标准的函》，济源市环境保护局，2015年7月；

2.9 《济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响报告书（报批版）》，河南汇能阜力科技有限公司，2015年11月；

2.10 《关于济源市环境卫生管理处济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响报告书的批复》，济源市环境保护局，济环审[2015]22号，2015年12月；

2.11 《关于济源市环境卫生管理处济源市医疗废物处置中心项目环保手续变更的意见》，济源市环境保护局，济环评函[2017]001号；

2.12 济源市医疗废物处置中心复线项目竣工环境保护验收监测方案；

2.13 济源市医疗废物处置中心复线项目竣工环境保护验收监测委托书。

# 3.工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

济源市医疗废物处置中心复线项目属于扩建项目，厂址位于济源市西轵城村南，东经：112°35′53.3″，北纬：35°1′37.94″。南侧为垃圾处理厂，东南450m为焦寨村，西侧900m为桐花沟村，西南1000m为卫沟村，西北1100m为大明寺，南侧580m为河湾村，西北640m为泥沟村，南侧660m为双阳村，西南侧380m为火葬场。全厂的卫生防护距离为300m，项目范围内无环境敏感点。本工程生产采用年工作365天，每天8小时工作制，职工人数为15人，不新增职工。厂址地理位置见图3-1，厂区平面布置见图3-2。

图3-1  济源联合环保医疗废物处置有限公司（原济源市医疗废物处置中心）

厂址地理位置图

图3-2  厂区平面图

## 3.2 建设内容

### 3.2.1 原有工程建设情况

原有工程生产线生产及辅助设施情况见表3-1，原有工程主要原辅料及能源消耗情况见表3-2。

表3-1           原有工程生产线生产及辅助设施一览表

| 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 初级破碎消毒设备 | PIWS-3000型卧式破碎舱体，转速为12-18r/min | 台 | 1 | 86.0Amps-50kW,处理能力600kg/h |
|  | 二级破碎消毒设备 | PIWS-3000型卧式破碎舱体，转速为400r/min | 台 | 1 | 86.0Amps-50kW,处理能力600kg/h |
|  | 初级螺旋钻头 | PIWS-3000型 | 台 | 1 | 3.7kW |
|  | 二级螺旋钻头 | PIWS-3000型 | 台 | 1 | 3.7kW |
|  | Cold-Ster添加系统 | / | 台 | 1 | 0.75kW |
|  | 传送系统 | / | 套 | 1 | / |
|  | 控制系统 | PIWS-3000型 | 套 | 1 | PLC |
|  | 称重提升系统 | PIWS-3000型/90kg | 套 | 1 | / |
|  | 辐射探测器 | / | 台 | 1 | / |
|  | 螺旋输送器 | / | 台 | 3 | / |
| 辅助工程 | Weightronix称重系统 | / | 套 | 1 | / |
|  | 贮水罐 | 190L | 台 | 1 | / |
|  | NaClO消毒液制备器 | / | 套 | 1 | / |
|  | 医疗废物转运车 | / | 台 | 2 | / |
| 环保工程 | 污水处理装置 | / | 套 | 1 | / |
|  | 恶臭过滤装置 | 2.5kW | 台 | 1 | / |
| 公用工程 | 供水 | 自备井 |
|  | 供电 | 国家电网 |

表3-2      原有工程生产线主要原辅料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理医疗废物 | 1095 | t/a | 3t/d×365 |
| 2 | Cold-Ster消毒剂（拥有产权的氧化钙配房） | 93.08 | t/a | 添加剂比列为：0.085tCold-Ster/t垃圾 |
| 3 | 水 | 2542.2 | m3/a | / |
| 4 | 电 | 7.6×104 | kWh/a | / |

### 3.2.2 本项目工程建设情况

本项目生产规模为日处理3t医疗废物，在原有工程的基础上新扩建一条生产线，该生产线主要包括原料传送系统、上料系统及破碎消毒系统。该项目总投资699.8万元，生产车间环保设施投资费用共21万元，占总投资的3.0%。本次验收监测只对新扩建的生产线进行监测。生产线扩建完成后，全厂的主要生产设备见表3-3，该工程与原有工程的依托关系见表3-4，该工程主要原辅料及能源消耗情况见表3-5。

表3-3            主要生产及辅助设施一览表

| 类别 | 设备名称 | 规格型号 | 扩建工程 | 全厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |  |
| 主体工程 | 初级破碎消毒设备 | PIWS-3000型卧式破碎舱体，转速为12-18r/min | 1台 | 1台 | 2台 | 86.0Amps-50kW,处理能力600kg/h |
|  | 二级破碎消毒设备 | PIWS-3000型卧式破碎舱体，转速为400r/min | 1台 | 1台 | 2台 | 86.0Amps-50kW,处理能力600kg/h |
|  | 初级螺旋钻头 | PIWS-3000型 | 1台 | 1台 | 2台 | / |
|  | 二级螺旋钻头 | PIWS-3000型 | 1台 | 1台 | 2台 | / |
|  | Cold-Ster添加系统 | / | 1台 | 1台 | 2台 | / |
|  | 传送系统 | / | 1套 | 1套 | 2套 | / |
|  | 控制系统 | PIWS-3000型 | 1套 | 1套 | 2套 | / |
|  | 称重提升系统 | PIWS-3000型/90kg | 1套 | 1套 | 2套 | / |
|  | 辐射探测器 | / | 1台 | 1台 | 2台 | / |
|  | 螺旋输送器 | / | 3台 | 3台 | 6台 | / |
| 辅助工程 | Weightronix称重系统 | / | 1套 | 1套 | 1套 | 依托原有 |
|  | 贮水罐 | 190L | 1台 | 1台 | 2台 | / |
|  | 贮存罐 | / | 2台 | 2台 | 4台 | / |
|  | NaClO消毒液制备器 | / | 1套 | 1套 | 2套 | / |
|  | 医疗废物转运车 | / | 2台 | 2台 | 4台 | / |
| 环保工程 | 污水处理装置 | / | 1套 | 1套 | 1套 | 依托原有 |
|  | 恶臭过滤装置 | 2.5kW | 1台 | 1台 | 2台 | / |
| 公用工程 | 供水 | / | / | / | 依托原有 |
|  | 供电 | / | / | / | 依托原有 |

表3-4   本工程与原有工程生产线环保设施依托关系一览表

| 序号 | 工程 | 设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本工程 | 生产车间 | 依托原有工程，在原有生产车间内新增一条生产线 |
| 2 | 本工程 | 清洗消毒间 | 依托原有工程 |
| 3 | 本工程 | 排气筒 | 依托原有工程 |
| 4 | 本工程 | 污水处理设施 | 依托原有工程 |
| 5 | 本工程 | 蓄水池 | 依托原有工程 |

原有工程一体化污水处理设施处理规模为13m3/d，本工程生产废水产生量为3.78m3/d，原有工程废水量为4.88m3/d，原有工程和本工程的废水总量为8.66m3/d，因此一体化污水处理设施可以满足废水处理要求。

### 3.2.3 环评批复及环评建议落实情况

本项目环评批复及环评建议落实情况见表3-5

表3-5   环评批复及环评建议落实情况

| 主要环评建议 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复实施相应的污染防治措施。 | 已落实。企业实际环保投资21万元，按照环评报告和批复实施相应的污染防治措施。 |
| 企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。严格岗位责任制，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失。 | 已落实。企业发放100份公众意见调查表，全部回收，并对其进行了统计；建立了《医疗废物处置中心消防制度》、《医疗废物处置中心消毒制度》、《医疗废物处置中心医疗废物处置制度》、《环保设施运行管理制度》等环境管理制度。 |
| 项目运行期间应加强职工安全防范教育；在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量。加强生物安全防范管理。 | 已落实。企业建立了《医疗废物处置中心人员培训制度》、《医疗废物处置中心污水处置制度》、《医疗废物处置中心医疗废物处置制度》、《环境保护奖惩管理制度》等环境管理制度。 |

| 济源市环境保护局环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 项目破碎消毒系统产生尾气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级要求；加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响。 | 已落实。破碎消毒系统产生的尾气经活性炭过滤膜吸附净化装置+15m高排气筒排放。验收监测期间，项目破碎消毒系统产生尾气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级要求。 |
| 项目生产废水同现有工程生产废水一起经处理后，实现综合利用，不外排。 | 已落实。项目生产废水同原有工程生产废水一起经一体化污水处理设施处理后，用于绿化、消防等，不外排。 |
| 项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类要求。 | 已落实。项目噪声源通过基础减振、厂房隔声等防治措施。验收监测期间，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类要求。 |
| 固废全部妥善处置。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的公告（环保部公告2013年第36号）进行控制。危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的公告（环保部公告2013年第36号）进行控制。 | 已落实。医疗废渣作为一般固废送往垃圾填埋场；危险固废：废过滤膜、污泥作为未处理的医疗废物处置后送往垃圾填埋场。固废全部妥善处置。固体废物暂存地为冷库，地面已进行防渗处置。 |
| 项目大气污染防治设施应严格按照《济源市大气污染防治设施及排放口规范化要求》（济环[2014]96号）进行设置；项目水污染防治设施应严格按照《济源市水污染防治设施及排放口规范化要求》（济环[2014]81号）进行设置。 | 已落实。15米排气筒高度满足要求。 |
| 落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。 | 已落实。企业制定了应急预案，并进行了备案。 |
| 建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式投产。 | 已落实。建设单位严格执行环保“三同时”的要求环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

本工程设计日处理医疗废物为3t/d，但由于由于济源市医疗废物的产生量比较小，本工程日处理量约为1.7t/d。主要原辅料及能源消耗情况见表3-6。

表3-6       本工程主要原辅料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 设计耗量 | 耗量 | 单位 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理医疗废物 | 1095 | 620 | t/a | 济源市各医疗机构 | 1.7t/d×365（处理能力为3t/d，实际处理量约1.7t/d）。 |
| 2 | Cold-Ster消毒剂（拥有产权的氧化钙配房） | 82.125 | 46.5 | t/a | 本溪市宏来化工厂 | 添加剂比列为：0.075tCold-Ster/t医疗废物，在破碎环节加入。Cold-Ster是以氧化钙为主的混合物，是一种灰白色或褐色，无味的干化学粉末。用于吸水杀菌 |
| 3 | 次氯酸钠溶液 | 40.15 | 22.8 | m3/a | 洛阳鸿木商贸有限公司 | 浓度：1000mg/L,用于转运车、周转桶、冷库及消毒处理车间清洗 |
| 4 | 活性炭 | 0.3 | 0.2 | t/a | / | / |
| 5 | 过滤膜 | 835 | 178 | 片/a | / | / |
| 6 | 水 | 1699.075 | 962.033 | m3/a | / | / |
| 7 | 电 | 7.68×105 | 4.35×105 | kWh/a | / | / |

## 3.4 水源及水平衡

本工程不新增员工，故项目用水主要为生产用水，水源依托原有工程的自备井，水源为地下水。生产过程用水主要为医疗废物破碎过程喷水、清洗用水（洗车水、清洗周转桶用水、冲洗消毒处理车间、冲洗冷库地面用水）等。

用水：①本项目消毒液为外购浓度为1000mg/L的次氯酸钠进行加水配制成8%的次氯酸钠溶液所需新鲜水1.4m3/d。

②医疗废物破碎过程中加湿喷水比列为75kg/t，本项目医疗废物处置规模为3t/d，则医疗废物处置过程中用水量为0.225m3/d。

③医疗废物转运车经消毒后在使用新鲜水量为0.76m3/d。

④周转桶经消毒后使用清水清洗，清洗周转桶用水量为0.89m3/d。

⑤消毒处理车间和冷库经消毒后再使用新鲜水清洗，清洗用水量为1.38m3/d。

排水：本项目废水主要为生产废水，生产废水主要为消毒废水、清洗废水，其中，消毒废水主要包括车辆、周转桶、消毒处理车间和医疗废物冷库消毒，其产生量为1.36m3/d；清洗废水主要为医疗废物转运车、周转桶、消毒处理车间和冷藏车间消毒后清洗产生的废水，其产生量为2.42m3/d。本工程排水总量为3.78m3/d，全厂排水量为7.07m3/d。生产废水经厂内一体化污水处理设施进行处理后用于绿化、消防等，不外排。

本项目排水情况见表3-7。本项目水平衡情况见图3-3。

表3-7        本项目用排水情况

| 类别 | 水量 |
| --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |
| 用水 | 用水总量 | 8.435 | 3078.775 |
|  | 新鲜水 | 4.655 | 1699.075 |
|  | 回用水量 | 3.78 | 1379.7 |
|  | 水重复利用率 | 44.81 |
| 排水 | 排水总量 | 3.78 | 1379.7 |
|  | 清洗废水 | 2.42 | 883.3 |
|  | 消毒废液 | 1.36 | 496.4 |
|  | 损耗量 | 0.985 | 359.525 |

图3-3 本工程水量平衡图   单位：m3/d

## 3.5 生产工艺

本工程工艺流程主要为：收集、运输、计量、卸料、贮存、进料、破碎。具体过程如下：

- 收集

医疗废物由专用医疗废物转运车从各医疗机构收集，医疗废物在各医疗机构装车前用手持式条码扫描仪扫描条码，输入信息，医疗废物卸到本项目医疗废物处置中心后送空箱时，同样扫描条码输入信息，每天将收集的信息存档。

在各医疗机构，医疗废物必须妥善分类，将不宜用或不适用与化学消毒处理的病理性人性器官、药物性和化学性废物分出来，用红色袋盛装，人体器官、药物性和化学性废物等送有资质的危险废物处置单位处置；将能够处理的废物全部采用专用包装袋、利器盒等包装，包装袋采用黄色，然后封好袋、盒口，装入容量为20kg的医疗废物周转箱（尺寸为600×500×400mm）内，由专用运输车定时定点收集运送本项目医疗废物处置中心。

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物，对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

- 运输

医疗废物专用转运车按《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）制造，每天将从各医疗机构收集的医疗废物运至本项目医疗废物处置中心厂区内，并将清洗消毒后的医疗废物周转箱再送至各医疗机构。运输过程中尽量避开了人群密集区和人群出没频繁时段，并选择最短的运输路线，以最大限度的减小意外事故带来的环境污染和病毒感染。

- 计量

医疗废物在收集、运输至进入处理厂中心时经过三次计量。第一次计量是在医疗废物转运车前往各医疗机构收集医疗废物时进行，每个转运车都配有带条码扫描功能的自动称重装置。第二次计量是在处理厂入口处的汽车地中平衡处。第三次计量是在医疗废物的加料处，医疗废物通过输送带及提升装置进入混合给料斗，给料斗捕获医疗废物的净重，输送给计算机，并用计算机确定时间和日期。

- 卸料、贮存系统

医疗废物计量后进入废物卸料区，用叉车将车上的废物周转箱直接运送至本项目车间内的冷库进行堆放。卸空的医疗废物转送车至车辆清洗消毒间进行消毒清洗。卸料和贮存区墙裙及地面均做了防渗处理，地面易排水，便于消毒和清洁。

卸料贮存区设置了贮存库（冷藏库），冷库温度≤5℃，医疗废物贮存天数不超过3d(72h)，项目制冷机组制冷剂选用R404A，属于HFC型环保制冷剂，性质稳定、无色、无味、无毒、不会对臭氧层造成破坏，是目前主流的环保制冷剂。

本厂区设计一个冷藏库，设计容积为168m3,按处理能力为6t/d，每个周转箱（600×500×400mm）装20kg计，共需储存空间为36m3，贮存库可满足3天储存量的需求。

根据《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228-2006）规定：未处理的医疗废物在5℃以下冷藏时，不得超过72h(3d)，本项目冷藏设计规模满足技术规范中相应要求，冷藏库设计规模合理。

- 医疗废物化学处理系统

- 进料系统

医疗废物给料系统自废物储存区域起，直至处理舱体前的混合进料斗为止。装有医疗废物的废物桶由输送系统从废物储存区送至医疗废物进料系统前，然后由自动提升机将废物桶提起，将袋装医疗废物倾倒至废物给料斗（容积约为2m3）,自动提升机两侧有放射性物质探测传感装置，可以及时将医疗废物中误混入的放射性物质挑出，送至济源市放射性废物库暂存。料斗后方的推杆给料机将袋装医疗废物送入处理舱体（一级破碎混合消毒系统）进行杀菌消毒。并有喷水系统和药剂添加系统同时工作。

B、化学消毒系统

消毒系统由一级破碎消毒混合系统、二级精细粉碎系统、pH监测系统组成。

该系统废物处理量为375kg/h,干式碱性消毒剂添加量：42.5kg/h，处理时间为140min。

(一级破碎混合消毒系统

装有医疗废物周转箱通过输送带输送到货斗提升装置，然后由货斗自动提升装置将袋装医疗废物送入混合给料斗，其间进料的净重被自动称量装置称出，由计算机确定日期和时间。然后自动喷水加湿，并添加一定比例的干式碱性化学试剂，进入初级破碎系统，医疗废物在初级破碎系统内得到破碎、药剂混合和消毒处理。整个过程对pH值进行调节，使微生物有机体和病菌得到充分杀死。

一级破碎混合消毒系统内配置有低速、高扭矩的破碎装置，每分钟转速为12-18转，处理接触时间为10-15min。

(二级精细粉碎系统

经过一级强化破碎混合消毒后，破碎后的废物进入二级精细粉碎机进行粉碎变为细颗粒，实现进一步的体积削减。在二级粉碎后，医疗废物得到彻底杀菌，残渣可以直接运往一般生活垃圾填埋场进行填埋。碱性化学消毒剂将长时间的附着在废物上起到消毒作用。

二级破碎为高转速低扭矩粉碎，每分钟转速为400转左右，处理接触时间为15-20min，处理后排出残渣通常是3-5cm长，处理后的医疗废物最终体积将减少70%。在整个粉碎过程中pH被连续监测，确保处理后的垃圾在离开出口时符合规定要求。

本项目一级破碎时所加消毒剂为干式碱性化学药剂，注册商标为Cold-Ster®的干剂化学药品，是一种拥有知识产权的干性杀菌剂，它从物理和化学上包裹废物的所有表面，通过分裂病毒隔膜和关键外壳蛋白来破坏微生物形态和病毒的细胞壁和组织，从而达到把原始医疗废物转化为不具传染性物质的目的。它从根本上改变核酸的pH值，从中性pH值7.0变为11.0到12.5。对微生物体而言，这是一种致命的改变，在开始废物处理循环之前，加入微量水雾即可活化Cold-Ster®，处理完成后就变成无活性的以钙为主的材料。

美国微量化学实验室测试研究表明，使用质量比为7.5%Cold-Ster对B.Subtilis接触反应40-45分钟后，对B.Subtilis的杀死率大于99.99%，满足了STAATTⅡ标准对分支杆菌杀死率的要求，英国纽卡斯尔NE77DN自由民医院实验室检测证明，Cold-Ster®消毒剂在操作条件下，PIWS-3000临床废物处理设备能够对临床废物进行消毒，并使临床废物达到英国要求的临床废物失活水平。

中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检验结果表明：

(Cold-Ster®干剂化学品，用0.3%卵磷脂和3%吐温80的0.03mol/LPBS溶液，可有效中和菌体表明残留的该消毒剂对枯草杆菌黑色变种芽孢的作用，且中和剂和中和产物对枯草杆菌黑色变种芽孢及培养基无不良影响。

(Cold-Ster®干剂化学品与水1:1混合后，加入菌片作用15min时对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值为4.15。

(Cold-Ster®干剂化学品，用0.3%卵磷脂和3%吐温80的0.03mol/LPBS溶液，可有效中和溶液和菌体表明残留的该消毒剂对枯草杆菌黑色变种芽孢的作用，且中和剂和中和产物对枯草杆菌黑色变种芽孢及培养基无不良影响。

④在环境温度为23℃-24℃，空气中相对湿度为50%-60%的条件下，染油芽孢的荧光绿纸经PIWS-3000医疗废物处理系统处理后放置2h、24h、48h时，PIWS-3000医疗废物处理系统对荧光绿纸上的枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀死数值分别为4.00、4.10和4.15。

⑤在环境温度为23℃-24℃，空气中相对湿度为50%-60%的条件下，染油芽孢的输液管经经PIWS-3000医疗废物处理系统处理后放置2h、24h、48h时，PIWS-3000医疗废物处理系统对输液管上的枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀死数值分别为4.19、4.24和4.19。

C、pH监测系统

pH监测系统是为保证处理后的废渣杀菌消毒效果而设立的。当位于出口处的监视器连续记录所需的pH值水平为11.0-12.5时，则说明PIWS-3000系统和Cold-Ster®在正常工作。在废物处理过程中，会持续监控pH值水平。如果计算机发现pH值出现问题，则会停止升降系统，阻止进一步向漏斗里填装医疗废物，一旦正确的pH值平衡得以恢复，升降系统会重新开始工作。

D、自动控制系统

(计算机自动控制系统

PIWS-3000具有内建的电脑界面，监控整个过程。当垃圾直接装入料仓时，进料的净重被条形码识别系统自动读取出来。自动化的货斗提升装置把垃圾转送双体处理舱。在舱体内，注册商标为Cold-Ster®的干剂化学剂和医疗废物进行自动化学结合。自动加入处理医疗废物所需的适量的Cold-Ster®和水。每次进料，医疗废物要搅拌并混合大约5分钟。

整个过程对pH值进行自动监测和平衡控制，并使有机材料和微生物有机体及病菌得到彻底杀死。另外，PIWS-3000的处理刀片对废物进行足够多次的切割，使得体积减少70%以上，而且废物变得无法辨认。pH值被连续监测，确保处理后的废物在离开出口螺丝钻时符合规定的要求。pH值监控头连接在出口螺丝钻的底部，直接连到内建电脑上。PIWS-3000的内建电脑把所有的必需信息保留下来，作为永久性、规范性记录。

(现场打印清单

从前面讲的处理过程中捕获的所有信息被PIWS-3000的内建电脑记录下来。包括该医疗机构的识别名称、地址，处理系统的日期和地点。对于每次装料，计算机都记录下精确的时间、重置及结束时pH值。这些信息被内建打印机打印在清单上，在全部垃圾被处理完毕后，打印出的清单由PIWS操作员签名、存档。

- 处理后的废物贮存、运输系统

(出料单元通过pH值监测系统进行控制，当pH小于11.0时自动报警，消毒系统自动停止，保证出料满足标准要求。

(在消毒处理完成后，达到消毒要求的医疗废物残渣通过二级自动输送装置直接卸入废物贮存反应罐，存放时间为120min左右。

(在贮存反应罐出口，将处理后的残渣用塑料袋盛装，最后由专用车送济源市生活垃圾填埋场。

本项目生产工艺流程及产节点图如下：

图3-4 本项目生产工艺及产污环节示意图

## 3.6项目变动情况

经查阅资料和现场踏勘，建设单位为提高医疗环保治理水平，进行了环保设施的完善提高。

项目实际建设情况与环评基本一致，具体情况见表3-8。

表3-8    项目原环评工程建设内容与项目现状变化情况一览表

| 项目 | 原环评批准项目情况 | 现项目情况 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 在原厂房内新增一条生产线 | 在原厂房内新增一条生产线 | 不变 |
| 总投资（万元） | 600 | 699.8 | 增加99.8万元 |
| 处置规模 | 3t/d | 3t/d（由于济源市医疗废物产生量的限制，本生产线处理能力为3t/d，实际每天处理量约1.7t/d） | 规模不变 |
| 污水处理设施、处理能力 | 依托原有污水处理系统，扩建事故池，并对其进行防渗处置；污水排污管线采用PVC管；一体化污水处理设施处理能力为：13m3/d | 依托原有污水处理系统，扩建事故池，并对其进行防渗处置；污水排污管线采用PVC管；一体化污水处理设施处理能力为：13m3/d | 不变 |
| 医疗废物暂存地 | 重建医疗废物冷库，并进行防渗处置 | 土建工程由河南华丰装饰有限责任公司于2017年6月1日起开工建设，2017年8月31日完工，重建医疗废物冷库，并进行防渗处置 | 不变 |
| 生产线 | 采用过滤膜（敷设活性炭）活性炭净化吸附装置+15m高排气筒 | 采用过滤膜（敷设活性炭）活性炭净化吸附装置后和原有生产线废气一起经15m高排气筒排放 | 不变 |
| 生产工艺 | 干式化学消毒工艺 | 干式化学消毒工艺 | 不变 |
| 废水 | 回用于绿化、消防 | 回用于绿化、消防 | 不变 |
| 固废 | 医疗废物残渣作为一般固废送往垃圾填埋场；污泥、废过滤膜（敷设活性炭）作为未处理的医疗废物进行处置后，送往垃圾填埋场 | 医疗废物残渣作为一般固废送往垃圾填埋场；污泥、废过滤膜（敷设活性炭）作为未处理的医疗废物进行处置后，送往垃圾填埋场 | 不变 |

根据环办［2015］52号文，以上变动不会对环境造成不利影响，不属于重大变动，可以纳入竣工环境保护验收管理。

# 4. 环境保护设施

## 4.1 污染物治理设施

该工程在生产过程中产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。

### 4.1.1 废气

本项目废气污染物主要为破碎系统产生的NH3和H2S，破碎消毒系统产生的废气经破碎系统内1000m3/h引风机将破碎产生的恶臭气体抽出，同时使消毒系统内部形成微负压状态，废气经二级过滤膜过滤活性炭吸附净化（过滤尺寸≤0.2µm，耐温不低于140℃，过滤效率99.999%），过滤膜上敷设活性炭，通过活性炭吸附恶臭物质，之后通过一根15m高排气筒排放。

本项目为间歇式运行，由于济源市每天医疗废物产生量的限制，实际每天运行约五个小时，废气处理一级过滤膜约3天更换一次，二级过滤膜约半月更换一次，更换过程中不会有未处理的废气产生。

### 4.1.2 废水

本项目不新增员工，故废水主要为生产废水，生产废水包括消毒废水、清洗废水，生产废水经地埋式一体化处理设施处理后用于绿化用水。

由于本项目的生产工艺与原项目的生产工艺一致，产生的废水水质相同；地埋式一体化处理能力为13m3/d，本工程和原有工程废水总量为8.66m3/d，地埋式一体化污水处理设施有一定的处理余量，处理工艺可完全满足废水处理需求。其工艺如下：

图4-1      废水处理工艺流程图（  号标准为监测点位）

项目生产废水经过产区内格栅调节池，截留大部分颗粒物、悬浮物，之后进入调节池，调节池的作用是均衡调节水质、水量，避免突发性的水质、水量波动时对后续单元的冲击。

之后废水进入水解酸化池，经水解酸化池处理后，大分子的有机物及部分有害物质被分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，然后进入SBR反应器，SBR反应器内，预先投入适宜的生物菌种，经过一定时期的培养驯化，是适合该类废水的生物菌落优势生长，从而培养出好氧微生物菌群，在适宜的充氧曝气、微生物种类及各种营养成分共同组成的环境条件下，微生物对污水中的有机物进行充分好氧分解，从而达到去除污染物的目的。

废水经SBR反应器处理后由排水泵排出，进入砂滤池，经过滤去除少量残存的悬浮物后，进入消毒池，在消毒池内经次氯酸钠消毒剂消毒，污水中的病毒细菌及大肠杆菌等被杀灭，经消毒后的清水流到蓄水池，可用于厂区绿化和洒水抑尘。

污水中的氨氮在好氧状态下进行硝化反应，然后在静止及进水期间，缺氧和搅拌的条件下，进行充分的反硝化反应，从而实现脱氮的功能。

反应器及过滤池内的污泥定期由污泥泵排放，污泥进入污泥浓缩池进行厌氧硝化，污泥体积大幅度缩减，按未处理的医疗废物处置后，送往生活垃圾填埋场进行填埋。

### 4.1.3 噪声

本项目的噪声源主要为破碎机、加药泵、加水泵及风机等产生的机械噪声声和空气动力学噪。通过采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声污染。

### 4.1.4 固体废物

本工程产生的固体废物为一般固废和危险固废，一般固废主要为破碎消毒后的残渣，此固废可送入生活垃圾填埋场进行填埋处置。

根据《国家危险废物名录（2016）》，废过滤膜为危险废物（HW49），污泥为危险废物（HW01）,此两项固废按未处理的医疗废物进行处置。经处理后变为一般固废，最终送往垃圾填埋场进行处置。为避免固废的临时堆存对地下水造成影响，对一般固废暂存场采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施。

根据《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228-2006）的要求，以枯草杆菌黑色变种芽孢为生物指示剂。济源联合环保医疗废物处置有限公司2017年1月委托国检安评（北京）医学研究院有限公司对该公司的医疗废物干化学消毒处理设备废渣进行检测。国检安评（北京）医学研究院有限公司对济源联合环保医疗废物处置有限公司的PIWS-3000医疗废物干化学消毒处理设备进行了现场检测，检测结果显示：在环境温度为7.6℃-11.2℃，相对湿度为61.9-63.0%的条件下，染有芽孢的输液管载体经PIWS-3000医疗废物干化学消毒处理设备处理后，输液管上的枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值＞4.00。

厂内设置垃圾桶，在日常管理中应设专人对临时贮存废物进行管理，出现问题及时解决，避免造成二次污染，对工作人员进行专业培训，熟知各项固废知识。

表4-1               本工程固体废物处置措施

| 序号 | 名称 | 来源 | 产生量 | 固废性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒破碎残渣 | 消毒破碎过程 | 717.13t/a | 一般固体废物 | 送往垃圾填埋场 |
| 2 | 废过滤膜（敷设活性炭） | 过滤装置 | 2.13kg/a | 危险废物 | 按未处理的医疗废物进行处置，处理后最终送入垃圾填埋场进行处置 |
| 3 | 污泥 | 污水处理设施 | 3t/a |  |  |

本工程产污环节、主要污染物及其治理措施汇总见表4-2。

表4-2       本工程产污环节、主要污染物及其治理措施

| 类别 | 产 污 环 节 | 主要污染物 | 治 理 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 生产废气 | NH3、H2S | 过滤膜活性炭净化吸附+15m高排气筒排放 |
|  | 无组织排放 | NH3、H2S | / |
| 废 水 | 生产废水 | COD、氨氮、粪大肠菌群 | 地埋式一体化污水处理系统 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、粪大肠菌群 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 一般固废 | 运至垃圾填埋场填埋 |
|  | 消毒残渣 | 一般固废 |  |
|  | 废过滤摸 | 危险固废 | 按未处理的医疗废物进行处置，处理后最终送入垃圾填埋场进行处置 |
|  | 污泥 | 危险固废 |  |
| 噪 声 | 装卸噪声 | 噪声 | 机房隔声、基础减振 |
|  | 机械噪声 | 噪声 |  |

## 4.2 其他环保设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

济源联合环保医疗废物处置有限公司制定了环境污染事故应急预案，成立了环境、安全、消防应急预案领导小组，预案明确了处置突发事故和应急救援的组织机构，针对本单位可能发生的事故隐患，编制了相应的应急处理措施。（环境污染事故应急预案详见附件）。

济源联合环保医疗废物处置有限公司设置了环境保护部门，专门负责该公司的环保设备的运行和维护。为加强环境保护管理工作，确保环保设施安全、稳定、有效运行，济源联合环保医疗废物处置有限公司制定了《医疗废物处置中心消防制度》、《医疗废物处置中心收运制度》、《医疗废物处置中心医疗废物运输制度》、《医疗废物处置中心医疗废物处置登记制度》、《医疗废物处置中心消毒制度》、《环保制度》、《医疗废物处置中心污水处置制度》等一系列环境管理制度13个。

### 4.2.2 在线监测装置

依据环评批复中的要求，本项目不需要安装废水、废气的在线监测设备。

### 4.2.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目总投资699.8万元，该工程是在原有车间内新上一条生产线，该生产线主要包括原料传送系统、上料系统及破碎消毒系统，生产车间环保设施投资费用共21万元，占总投资的3.0%（环保投资一览表见表4-3）。项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告和批复文件中提出的污染防治措施和有关要求。

表4-3              本项目环保投资一览表

| 污染因素 | 污染源 | 治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 消毒废液、清洗废水 | 处理规模为13m3/d的一体化污水处理设施。 | 依托原有 |
| 废气 | 破碎消毒系统产生的恶臭气体 | 扩建工程破碎消毒过程产生的恶臭气体经过滤膜（过滤膜上敷设活性炭）过滤再经活性炭吸附净化后与现有工程共用一根15m高排气筒达标排放。 | 2 |
| 噪声 | 噪声设备 | 基础减振、厂房隔声 | 依托原有 |
| 固废 | 破碎产生的残渣 | 经厂区内固废转运车（4辆）暂存后送往垃圾填埋场进行处置。 | 依托原有 |
|  | 废过滤膜 | 作为未处理的医疗废物一起进行处理，最终成为一般固废，经厂区内冷库暂存后送往垃圾填埋场进行处置。 | / |
| 地下水防治 | 防渗 | 地面硬化、防渗等 | 5 |
| 绿化 | 绿化 | 绿化面积4000m2 | 依托原有 |
| 风险防范 | 设备检修维护 | 2 |
|  | 消防器材、救援人员、设备等 | 3 |
|  | 开展安全教育等 | 2 |
|  | 1座100m3的事故池 | 5 |
| 其他费用 | 2 |
| 合计 | 21 |

# 5 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

废气：项目废气主要为破碎消毒系统产生的恶臭气体及生产车间产生的无组织恶臭气体。本项目破碎消毒系统产生的恶臭气体经二级过滤膜（过滤膜上敷设活性炭）过滤活性炭吸附净化后和原有工程生产线共用1根15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准的要求，对周围环境影响较小；无组织废气建议加强车间管理，降低污染物的排放源强，同时在排放源和厂区周围进行绿化，种植吸附能力较强植物，减少无组织排放排气对周围环境的影响。

废水：项目废水主要为生产废水，和原有工程废水一起经厂区内一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不外排，对周围地表水影响较小。

噪声：本项目噪声主要为破碎机、加药泵、加水泵及风机等，通过采取相应的基础减振、厂房隔声、距离衰减和绿化吸声等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。

固体废物：本项目产生的固体废物主要为一般废物核危险废物，一般废物主要为破碎消毒后的残渣，危险废物主要为废过滤膜、污泥，按未处理的医疗废物进行处置后变为一般废物，最终送往垃圾填埋场进行处置。项目所有固体废物都得到合理的处置和综合利用，固体废物零排放，对环境不产生二次污染。

主要环评建议：

1.企业应切实落实环保投资，按照环评报告和批复实施相应的污染防治措施。

2.企业应充分重视公众意见，严格生产管理，保证环保措施的正常稳定运行，严格防范环境风险。严格岗位责任制，避免不必要的停车和失控造成的污染和损失。

3.项目运行期间应加强职工安全防范教育；在满足正常生产的前提下，尽量减少危险化学品的贮存量。加强生物安全防护管理。

## 5.2济源市环境保护局环评批复要求

5.2.1废气：项目破碎消毒系统产生尾气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级要求；加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响。

5.2.2废水：项目生产废水同现有工程生产废水一起经处理后，实现综合利用，不外排。

5.2.3噪声：项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类要求。

5.2.4固废：固废全部妥善处置。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的公告（环保部公告2013年第36号）进行控制。危险废物临时贮存按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的公告（环保部公告2013年第36号）进行控制。

5.2.5项目大气污染防治设施应严格按照《济源市大气污染防治设施及排放口规范化要求》（济环[2014]96号）进行设置；项目水污染防治设施应严格按照《济源市水污染防治设施及排放口规范化要求》（济环[2014]81号）进行设置。

5.2.6落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

5.2.7建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，并经环保部门验收合格后方可正式投产。

# 6. 验收监测评价标准

## 6.1 验收监测执行标准

6.1.1 无组织废气中NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准（表1）；生产车间废气中NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；环境空气中氨和硫化氢执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中二级标准限值；

6.1.2 废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准；《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准。

6.1.3 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准；

6.1.4 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；

6.1.5 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）

## 6.2 执行标准限值

6.2.1 废气

表6-1                   废气污染物有组织排放标准限值

| 污染源 | 污染物 | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率 （kg/h） | 标准类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 氨 | 15 | 4.9 | GB14554-93 表2标准 |
|  | 硫化氢 | 15 | 0.33 |  |

表6-2                    废气污染物无组织排放标准限值

| 污染物 | 周界外浓度最高值 | 标准类型 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5mg/m3 | GB14554-93 表1二级标准 |
| 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |

6.2.2 环境空气

表6-3                    环境空气排放标准限值

| 污染物 | 标准限值 | 标准类型 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 0.2mg/m3 | TJ36-79 二级标准 |
| 硫化氢 | 0.01mg/m3 |  |

6.2.3 废水

表6-4                废水污染物排放标准限值

| 标准类型 | pH | BOD5 （mg/L） | COD （mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 粪大肠菌群（MPN/L） | 总大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18466-2005 表2 | 6-9 | 20 | 60 | 20 | 15 | 500 | / |
| GB/T18920-2002表1 | 6-9 | 20 | / | / | 20 | / | 3 |

6.2.4 厂界噪声

表6-5            工业企业厂界噪声排放标准      单位：LeqdB(A)

| 标准类型 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB12348-2008 1类 | 55 | 45 |

# 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

通过对各类污染物的达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1 废水

扩建项目的废水主要为生产废水，经地埋式一体化污水处理设施处理，本次验收对废水处理设施监测内容见表7-1

表7-1                 废水处理设施监测

| 监测点位 | 处理设施 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理设施进口 | 地埋式一体化污水处理设施 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总大肠菌群浓度及效率 | 1次/天，2天 |
| 生产废水处理设施排放口 |  |  |  |

### 7.1.2 废气

7.1.2.1 有组织排放

本次监测只对新扩建的一条生产线进行验收。本次验收对废气污染物有组织排放监测内容见表7-2。

表7-2            废气污染物有组织排放监测内容

| 污染治理设施 | 数量（根） | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤膜活性炭吸附净化+15m高排气筒 | 1 | 出口 | 废气量、氨、硫化氢排放浓度及排放量 | 3次/周期， 2个周期 |

说明：废气有组织排放进口不具备监测条件，因此没有对其进行监测

7.1.2.2 无组织排放

废气污染物无组织排放监测内容见表7-3。

表7-3                 废气污染物无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界布设4个监测点位 | 氨、硫化氢 | 4次/天，2天 |

### 7.1.3 厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4                        厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，2天 |

### 7.1.4 固体废物

验收监测期间调查固体废物处理处置是否满足环评和环评批复的要求。

### 7.1.5环境空气监测

环境空气监测内容见表7-5。

表7-5                    环境空气监测内容

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上河村 | 氨、硫化氢 | 4次/天，3天 |
| 焦寨村 |  |  |
| 西轵城村 |  |  |
| 河湾村 |  |  |

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1 监测分析方法

本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法及使用仪器见表8-1。

表8-1                 监测分析方法及使用仪器

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | 水和废水监测分析方法（第四版） | 便携式pH计 HI8424 | / |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平ME204E | 4 mg/L |
| COD | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 加热回流装置 | 4 mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.025mg/L |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 LRH-250 | 0.5mg/L |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 水和废水监测分析方法（第四版） | 恒温培养箱 | 1个/L |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 | 空气和废气监测分析方法（第四版） | 可见分光光度计 T6新悦 | 0.001mg/m3 |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 | GB 12348—2008 | 多功能声级计 AWA5680 | / |

## 8.2 监测仪器

本次验收监测所采用的仪器均在鉴定有效期内，见表8-2。

表8-2              监测使用仪器一览表

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 鉴定日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式pH计 | HI8424 | D0052345 | 2017.5.24 |
| 电子天平 | ME204E | B447295530 | 2017.5.30 |
| 可见分光光度计 | T6新悦 | 23-1610-01-0216 | 2017.5.30 |
| 生化培养箱 | LRH-250 | 20150412228 | 2017.5.31 |
| 多功能声级计 | AWA5680 | 075963 | 2017.10.31 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050 | Q02749577 | 2017.3.23 |

## 8.3人员资质

参加验收监测人员经过培训并持证上岗，河南省中精环境工程有限公司具有河南省质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书（编号：151612050062）（资质认定证书及人员资质情况见附件）

## 8.4 验收监测质量保证和质量控制

本次验收监测废气、废水、噪声监测严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》（暂行），实施全过程的质量保证。具体措施如下：

8.4.1验收监测期间，生产处于正常。生产负荷均大于75%额定负荷，各污染治理设施均能正常稳定运行。

8.4.2合理布设监测点位,保证各监测点位布设的科学性和可比性。

8.4.3现场采样及测试在各污染治理设施正常稳定运行时进行。

8.4.4废气监测：

①废气有组织排放监测：采样前对采样仪器进行流量校准及现场检漏。

②废气无组织排放监测：采样前对采样仪器进行流量校准及现场检漏。

8.4.5废水监测：监测前校准pH计并记录；悬浮物、生化需氧量单独（定量）采样；化学需氧量分析密码标准样1支；氨氮做1对样品加标测定。本次验收监测共取水质样品120个，明码平行样6对，质控样1个，加标回收1个。质控结果分别见表8-3和表8-4。

表8-3                     水质监测质控结果

| 项目 | 样品个数 | 明码平行样 | 密码质控样 | 加标回收 | 合格率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 20 | / | / | / | / |
| 化学需氧量 | 20 | 2 | 1 | / | 100 |
| 氨氮 | 20 | 2 | / | 1 | 100 |
| 悬浮物 | 20 | / | / | / | 100 |
| 生化需氧量 | 20 | 2 | / | / | 100 |
| 总大肠菌群 | 20 | / | / | / | 100 |
| 合计 | 120 | 6 | 1 | 1 | 100 |

表8-4              化学需氧量密码标准样品测定结果

| 编号 | 项目 | 保证值 | 不确定度 | 测定值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200192 | 化学需氧量 | 107mg/L | ±6mg/L | 112mg/L | 合格 |

8.4.6噪声监测：测量前后用声级校准器校准、检查监测仪器并记录。

8.4.7监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

8.4.8监测数据严格实行三级审核制度。

# 9验收监测结果

## 9.1  生产工况

验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目生产负荷情况见表9-1。（济源联合环保医疗废物处置有限公司生产记录见附件）

表9-1                    监测期间主要产品生产工况

| 监测日期 | 医疗废物处理量 （t/d） |
| --- | --- |
|  | 设计值 | 实际值 | 生产负荷（%） |
| 2017.11.28 | 3 | 2.658 | 88.6 |
| 2017.11.29 | 3 | 2.757 | 91.9 |
| 2018.1.11 | 3 | 2.413 | 80.4 |
| 2018.1.12 | 3 | 2.343 | 78.1 |
| 2018.1.14 | 3 | 2.389 | 79.6 |

(根据济源联合环保医疗废物处置有限公司生产台账，每天处理的医疗废物约1.7t/d，为使生产负荷满足要求，监测期间济源联合环保医疗废物处置有限公司储存约两天的医疗废物放于冷库中，之后一起处置。)

1）验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目医疗废物处理符合分别为88.6%、91.9%、80.4%、78.1%、79.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

2）验收监测期间，各环保设施运行状况基本正常。

## 9.2  环境保护设施调试效果

### 9.2.1 污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废气

- 有组织排放

有组织废气监测结果见表9-2。

表9-2                                    有组织废气监测结果

| 设备名称 项目 | 监测日期 | 烟气流量(m3/h) | 氨排放浓度 （mg/m3） | 氨排放量 （kg/h） | 硫化氢浓度 （mg/m3） | 硫化氢排放量 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤膜活性炭吸附净化出口 | 2017.11.28 | 452 | 3.11 | 1.41×10-3 | 0.361 | 1.63×10-4 |
|  |  | 588 | 2.75 | 1.62×10-3 | 0.322 | 1.89×10-4 |
|  |  | 649 | 1.78 | 1.16×10-3 | 0.397 | 2.58×10-4 |
|  | 2017.11.29 | 666 | 1.55 | 1.03×10-3 | 0.407 | 2.71×10-4 |
|  |  | 586 | 2.42 | 1.42×10-3 | 0.379 | 2.22×10-4 |
|  |  | 603 | 2.15 | 1.30×10-3 | 0.340 | 2.05×10-4 |
|  | 最大值 | / | / | 1.62×10-3 | / | 2.71×10-4 |
| 执行标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 | / | / | 4.9 | / | 0.33 |

（备注：由于济源市医疗废物产生量的限制，本生产线和原生产线每天只需一条投入生产即可满足需要。）

监测结果表明：验收监测期间,济源市医疗废物处置中心复线项目生产车间的过滤膜活性炭吸附净化+15m高排气筒的出口氨的两日最大排放量为1.62×10-3kg/h，硫化氢的两日最大排放量为2.71×10-4kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中氨排放量4.9kg/h，硫化氢的排放量0.33kg/h。

- 无组织排放

该项目厂界废气无组织排放监测结果见表9-3、表9-4。

表9-3                     氨无组织排放监测结果

| 监测时间 | 点位测定浓度(mg/m3) | 最大排放浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 2017.11.28 | 10:00-10:45 | 0.022 | 0.034 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 平均： 气温9.1℃ 气压100.0Kpa 风速：0.9m/s 风向为E |
|  | 11:00-11:45 | 0.012 | 0.031 | 0.049 | 0.032 | 0.049 |  |
|  | 14:00-14:45 | 0.018 | 0.046 | 0.031 | 0.045 | 0.046 |  |
|  | 15:00-15:45 | 0.024 | 0.041 | 0.035 | 0.038 | 0.041 |  |
| 2017.11.29 | 10:00-10:45 | 0.015 | 0.037 | 0.047 | 0.033 | 0.047 | 平均： 气温5.2℃ 气压100.0Kpa 风速：0.8m/s 风向为E |
|  | 11:00-11:45 | 0.023 | 0.042 | 0.038 | 0.030 | 0.042 |  |
|  | 14:00-14:45 | 0.030 | 0.048 | 0.030 | 0.039 | 0.048 |  |
|  | 15:00-15:45 | 0.019 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0.045 |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值 | 1.5 | / |

表9-4                     硫化氢无组织排放监测结果

| 监测时间 | 点位测定浓度(mg/m3) | 最大排放浓度（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |  |  |
| 2017.11.28 | 10:00-10:45 | 2.91×10-3 | 0.020 | 0.039 | 0.026 | 0.039 | 平均： 气温9.1℃ 气压100.0Kpa 风速：0.9m/s 风向为E |
|  | 11:00-11:45 | 8.15×10-3 | 0.026 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |  |
|  | 14:00-14:45 | 7.49×10-3 | 0.029 | 0.026 | 0.029 | 0.029 |  |
|  | 15:00-15:45 | 4.83×10-3 | 0.024 | 0.029 | 0.037 | 0.037 |  |
| 2017.11.29 | 10:00-10:45 | 5.58×10-3 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 平均： 气温5.2℃ 气压100.0Kpa 风速：0.8m/s 风向为E |
|  | 11:00-11:45 | 6.49×10-3 | 0.022 | 0.038 | 0.039 | 0.039 |  |
|  | 14:00-14:45 | 8.51×10-3 | 0.025 | 0.040 | 0.037 | 0.040 |  |
|  | 15:00-15:45 | 5.89×10-3 | 0.028 | 0.036 | 0.027 | 0.036 |  |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值 | 0.06 | / |

监测结果表明：验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目厂界废气无组织排放中氨和硫化氢周界外浓度最高点分别为0.049mg/m3、0.040mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求（氨：1.5mg/m3，硫化氢：0.06mg/m3）。

9.2.1.2废水监测

生产废水监测结果见表9-5。

表9-5                 废水监测结果

| 监测点位 | 监测时间 | 监测频次 | pH值 | COD （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 总大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理设施出口 | 2018.1.11 | 第一次 | 7.81 | 41 | 17 | 8.59 | 16.7 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 7.68 | 39 | 16 | 9.04 | 17.8 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 7.57 | 40 | 15 | 8.38 | 16.9 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 7.64 | 42 | 16 | 8.86 | 17.6 | 未检出 |
|  |  | 均值 | / | 41 | 16 | 8.72 | 17.3 | 未检出 |
|  | 2018.1.12 | 第一次 | 7.26 | 33 | 18 | 7.85 | 15.4 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 7.37 | 34 | 19 | 8.10 | 14.9 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 7.31 | 39 | 16 | 8.18 | 14.2 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 7.28 | 41 | 17 | 7.85 | 13.4 | 未检出 |
|  |  | 均值 | / | 37 | 18 | 8.00 | 14.5 | 未检出 |

监测结果表明：验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目生产废水处理设施出口废水悬浮物、COD、、氨氮和BOD5的最大日均值分别为18mg/L、41mg/L、8.72mg/L、17.3mg/L；pH测定范围为7.26~7.81，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）pH：6~9，悬浮物：20mg/L、COD：60mg/L、氨氮：15mg/L和BOD5：20mg/L。

9.2.1.3厂界噪声监测

厂界噪声监测结果见表9-6。

表9-6                  厂界噪声监测结果          单位：LeqdB（A）

| 监测点位 | 监测日期 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2017.11.28 | 52.1 | 43.1 |
|  | 2017.11.29 | 52.0 | 41.7 |
| 西厂界 | 2017.11.28 | 51.4 | 42.5 |
|  | 2017.11.29 | 51.6 | 40.7 |
| 北厂界 | 2017.11.28 | 51.9 | 41.8 |
|  | 2017.11.29 | 50.2 | 42.8 |
| 南厂界 | 2017.11.28 | 51.0 | 41.3 |
|  | 2017.11.29 | 50.9 | 41.1 |
| （GB12348-2008）1类标准限值 | 55 | 45 |

监测结果表明：验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

9.2.1.4污染物排放总量核算

结合《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》的相关要求，总量分析如下：

项目废水经厂内污水处理设施处理后，全部综合利用、不外排，无废水总量控制指标。

项目大气污染物不涉及总量控制指标。

### 9.2.2环保设施去除效率监测

9.2.2.1 废水治理设施

表9-7                  生产废水监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测频次 | pH值 | COD （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | BOD5 （mg/L） | 总大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.11 | 生产废水处理设施进口 | 第一次 | 8.17 | 134 | 60 | 53.5 | 42.0 | 1.6×104 |
|  |  | 第二次 | 8.23 | 130 | 61 | 51.6 | 40.2 | 1.6×104 |
|  |  | 第三次 | 8.06 | 129 | 59 | 51.8 | 38.9 | 1.6×104 |
|  |  | 第四次 | 8.36 | 134 | 60 | 54.3 | 41.3 | 1.6×104 |
|  |  | 均值 | / | 132 | 60 | 52.8 | 40.6 | 1.6×104 |
|  | 生产废水处理设施出口 | 第一次 | 7.81 | 41 | 17 | 8.59 | 16.7 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 7.68 | 39 | 16 | 9.04 | 17.8 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 7.57 | 40 | 15 | 8.38 | 16.9 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 7.64 | 42 | 16 | 8.86 | 17.6 | 未检出 |
|  |  | 均值 | / | 41 | 16 | 8.72 | 17.3 | 未检出 |
|  | 效率（%） | / | 69 | 73 | 83 | 57 | 100 |
| 2018.1.12 | 生产废水处理设施进口 | 第一次 | 8.27 | 141 | 72 | 60.4 | 43.0 | 9.2×103 |
|  |  | 第二次 | 8.35 | 139 | 68 | 58.9 | 42.4 | 9.2×103 |
|  |  | 第三次 | 8.16 | 142 | 70 | 61.3 | 44.0 | 9.2×103 |
|  |  | 第四次 | 7.94 | 139 | 67 | 60.5 | 40.5 | 9.2×103 |
|  |  | 均值 | / | 140 | 69 | 60.3 | 42.5 | 9.2×103 |
|  | 生产废水处理设施出口 | 第一次 | 7.26 | 33 | 18 | 7.85 | 15.4 | 未检出 |
|  |  | 第二次 | 7.37 | 34 | 19 | 8.10 | 14.9 | 未检出 |
|  |  | 第三次 | 7.31 | 39 | 16 | 8.18 | 14.2 | 未检出 |
|  |  | 第四次 | 7.28 | 41 | 17 | 7.85 | 13.4 | 未检出 |
|  |  | 均值 | / | 37 | 18 | 8.00 | 14.5 | 未检出 |
|  | 效率（%） | / | 74 | 74 | 87 | 66 | 100 |

续表9-7

| 监测时间 | 监测点位 | pH值 | COD （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） | 氨氮（mg/L） | BOD5 （mg/L） | 总大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.11.28 | 生产废水处理设施进口 | 8.26 | 136 | 63 | 53.8 | 42.0 | 1.6×104 |
|  | 生产废水处理设施出口 | 7.87 | 42 | 16 | 8.85 | 17.9 | 未检出 |
|  | 效率（%） | / | 69 | 75 | 84 | 57 | 100 |
| 2017.11.29 | 生产废水处理设施进口 | 8.21 | 131 | 64 | 52.7 | 41.2 | 1.6×104 |
|  | 生产废水处理设施出口 | 7.79 | 40 | 17 | 9.08 | 18.0 | 未检出 |
|  | 效率（%） | / | 69 | 73 | 83 | 56 | 100 |

监测结果表明：验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目生产废水处理设施对悬浮物、COD、氨氮和BOD5的去除效率分别在73-75%、69-74%、83-87%、56-66%之间。

## 9.3工程建设对环境的影响

环境空气监测结果见表9-8

表9-8                     环境空气监测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 检测时段 | 氨(mg/m3) | 硫化氢(mg/m3) | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 气温（℃） | 气压 （kPa） | 风向 | 风速 （m/s） |
| 上河村 | 2018.1.11 | 10:00-10:45 | 0.086 | 1.96×10-3 | -8.1 | 102.5 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.084 | 2.96×10-3 | -5.5 | 102.5 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.087 | 3.70×10-3 | -4.7 | 102.5 | 西风 | 1.1 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.082 | 2.30×10-3 | -3.4 | 102.5 | 西风 | 1.7 |
|  | 2018.1.12 | 10:00-10:45 | 0.076 | 3.95×10-3 | -7.0 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.075 | 5.00×10-3 | -2.2 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.081 | 4.78×10-3 | 0.1 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.082 | 4.06×10-3 | 2.3 | 101.7 | 无风 | / |
|  | 2018.1.14 | 10:00-10:45 | 0.082 | 3.40×10-3 | -4.0 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.081 | 4.37×10-3 | -2.1 | 101.8 | 西风 | 1.0 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.082 | 4.07×10-3 | 2.5 | 101.8 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.084 | 4.82×10-3 | 6.7 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
| 焦寨村 | 2018.1.11 | 10:00-10:45 | 0.076 | 3.95×10-3 | -8.1 | 102.5 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.081 | 1.94×10-3 | -5.5 | 102.5 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.086 | 1.65×10-3 | -4.7 | 102.5 | 西风 | 1.1 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.083 | 3.74×10-3 | -3.4 | 102.5 | 西风 | 1.7 |
|  | 2018.1.12 | 10:00-10:45 | 0.086 | 5.41×10-3 | -7.0 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.090 | 5.79×10-3 | -2.2 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.093 | 6.51×10-3 | 0.1 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.087 | 6.77×10-3 | 2.3 | 101.7 | 无风 | / |
|  | 2018.1.14 | 10:00-10:45 | 0.102 | 1.57×10-3 | -4.0 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.096 | 1.91×10-3 | -2.1 | 101.8 | 西风 | 1.0 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.097 | 2.15×10-3 | 2.5 | 101.8 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.104 | 2.44×10-3 | 6.7 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
| 西轵城村 西轵城村 | 2018.1.11 | 10:00-10:45 | 0.105 | 1.15×10-3 | -8.1 | 102.5 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.104 | 未检出 | -5.5 | 102.5 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.102 | 2.18×10-3 | -4.7 | 102.5 | 西风 | 1.1 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.102 | 2.47×10-3 | -3.4 | 102.5 | 西风 | 1.7 |
|  | 2018.1.12 | 10:00-10:45 | 0.099 | 4.42×10-3 | -7.0 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.096 | 5.26×10-3 | -2.2 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.096 | 4.21×10-3 | 0.1 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.095 | 3.28×10-3 | 2.3 | 101.7 | 无风 | / |
|  | 2018.1.14 | 10:00-10:45 | 0.089 | 4.42×10-3 | -4.0 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.093 | 5.16×10-3 | -2.1 | 101.8 | 西风 | 1.0 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.094 | 6.10×10-3 | 2.5 | 101.8 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.090 | 3.25×10-3 | 6.7 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
| 河湾村 | 2018.1.11 | 10:00-10:45 | 0.083 | 4.42×10-3 | -8.1 | 102.5 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.085 | 3.95×10-3 | -5.5 | 102.5 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.089 | 3.02×10-3 | -4.7 | 102.5 | 西风 | 1.1 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.084 | 2.47×10-3 | -3.4 | 102.5 | 西风 | 1.7 |
|  | 2018.1.12 | 10:00-10:45 | 0.088 | 3.63×10-3 | -7.0 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.092 | 5.14×10-3 | -2.2 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.090 | 5.60×10-3 | 0.1 | 101.7 | 无风 | / |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.087 | 6.20×10-3 | 2.3 | 101.7 | 无风 | / |
|  | 2018.1.14 | 10:00-10:45 | 0.090 | 6.03×10-3 | -4.0 | 101.8 | 西风 | 1.2 |
|  |  | 11:00-11:45 | 0.088 | 3.43×10-3 | -2.1 | 101.8 | 西风 | 1.0 |
|  |  | 14:00-14:45 | 0.094 | 5.53×10-3 | 2.5 | 101.8 | 西风 | 1.5 |
|  |  | 16:00-16:45 | 0.095 | 4.36×10-3 | 6.7 | 101.8 | 西风 | 1.2 |

监测结果表明：验收监测期间，上河村氨浓度为0.075-0.087mg/m3，硫化氢浓度为1.96×10-3-5.00×10-3mg/m3；焦寨村氨浓度为0.076-0.104mg/m3，硫化氢浓度为1.57×10-3-6.77×10-3mg/m3；西轵城村氨浓度为0.089-0.105mg/m3，硫化氢浓度为未检出-6.10×10-3mg/m3；河湾村氨浓度为0.083-0.095mg/m3，硫化氢浓度为2.47×10-3-6.20×10-3mg/m3均符合《工业企业卫生设计标准》（TJ36-79）二级标准限值要求（氨：0.2mg/m3，硫化氢：0.01mg/m3）。

总体讲，本项目对周边环境影响较小。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目的生产负荷分别为：88.6%、91.9%、80.4%、78.1%、79.6%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。各种环保设施运行基本正常。

10.1.2验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目，生产废水经地埋式一体化污水处理设施处理后，对各污染物悬浮物、COD、氨氮和BOD5的去除效率分别在73-75%、69-74%、83-87%、56-66%之间。

10.1.3污染物排放监测

10.1.3.1废气有组织排放监测

验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目生产车间废气排放口氨的两日最大排放量为1.62×10-3kg/h，硫化氢的两日最大排放量为2.71×10-4kg/h，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二标准限值要求

10.1.3.2 废气污染物无组织排放监测

验收监测期间，济源市医疗废物处置中心复线项目厂界废气无组织排放中氨和硫化氢周界外浓度最高点分别为0.049mg/m3、0.040mg/m3，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准限值要求：氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3。

10.1.3.3废水污染物排放监测

验收监测期间，济源联合医疗废物处置有限公司济源市医疗废物处置中心复线项目生产废水总排口中悬浮物、COD、、氨氮和BOD5的最大日均值分别为18mg/L、41mg/L、8.72mg/L、17.3mg/L；pH测定范围为7.26~7.81，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准限值要求和《城市污水再生利用》（GB/T18920-2002）表1标准限值要求。

10.1.4厂界噪声监测

验收监测期间，济源联合医疗废物处置有限公司东、南、西、北厂界昼、夜间噪声测定值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

10.1.5 固体废物综合利用情况

济源联合医疗废物处置有限公司济源市医疗废物处置中心复线项目产生的固体废物（废过滤膜、废渣等）进行了有效处置。

10.1.6污染事故应急预案及事故防范措施

济源联合环保医疗废物处置有限公司制定了环境污染事故应急预案，成立了环境、安全、消防应急预案领导小组，预案明确了处置突发事故和应急救援的组织机构，有一定的事故防范措施。

## 10.2工程建设对环境的影响

根据济源市医疗废物处置中心复线项目环境影响报告书的要求，济源市医疗废物处置中心复线项目的卫生防护距离设为300m。在卫生防护距离内没有环境敏感点。

验收监测期间，上河村、焦寨村、西轵城村、河湾村环境空气中NH3和H2S一次浓度值均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中二级标准浓度限值(NH3：0.2mg/m3，H2S：0.01mg/m3)，表明本项目对周边环境影响较小。

# 11建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见附件十。

# Text boxes

★2

★2

按未处理的医疗废物处置

污泥

曝气机

回用

消毒池

滤池

SBR池

水解池

格栅调节池

生活污水

化粪池

废水

废气

排放

排放

pH监测系统

过滤膜（敷设活性炭）吸附净化

一体化污水处理设施

废渣（经彻底的杀菌消毒，性质已变为危害性和传染性很小的一般固废）

送往垃圾填埋场进行填埋处置

一般固废

一级破碎混合消毒系统

二级精细粉碎系统

放射性物质探测装置

混合给料斗

传送带及自动提升机

储存

卸料

运输

计量

收集

医疗废物

干化学消毒剂Cold-Ster®

水

3.78

0.28

0.18

0.15

0.225

0.15

0.71

0.61

1.1

1.38

0.76

损耗

1.36

地埋式一体化污水处理设施

清洗消毒处理车间和冷库用水

清洗周转桶用水

清洗车辆用水

破碎喷洒用水

消毒液用水

新鲜水

新鲜水 4.655

0.89

NaClO

0.11

1.4

水 1.4

0.225

：废水监测点位

：废气监测点位

：无组织废气监测点位

：噪声监测点位

4#

3#

2#

1#

轵城村

火葬场

农田

垃圾处理厂

农田

事故池

绿化

门

门

进场道路

办公区

绿化

污水处理设施

蓄水池

大门

N

本项目

清洗间

冷库

原有工程生产线